|  | Ville de GOUESNOU |
| --- | --- |

##### Services Techniques

_______________________

Rénovation du logement de la poste

## Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

LOT N°4
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Marché à procédure adaptée

| Maître d’ouvrage MAIRIE DE GOUESNOU Place des fusillés 29850 GOUESNOU 02 98 07 86 90 Fax : 02 98 07 78 47 travaux@mairie-gouesnou.fr | Maitre d’œuvre Cabinet chapotel architecte 30 ter av Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU 02 98 42 19 12 secretariat.chapotel@gmail.com |
| --- | --- |

DATE DE REMISE DES OFFRES : jeudi 11 juin 2015 à 12 h

- OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. se rapporte aux travaux de Plomberie - Chauffage - VMC pour la construction de logement communal à Gouesnou.

- CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement tous les documents contractuels visés précédemment, applicables aux travaux de son marché.

L’entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus à la date précisée au CCAP ou à défaut ceux découlant des clauses du CCAG.

L’entreprise est réputée s’être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Le dossier d’appel d’offres dans son intégralité ;

- Le site et les sujétions propres ;

- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)

- L’arrêté du permis de construire et l’ensemble des avis techniques émis.

- CONNAISSANCE DU TERRAIN

L’entrepreneur titulaire du présent lot sera censé s’être engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Les lieux où doivent être réalisés les travaux pour s'y être rendu,

- Tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

- La nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées,

- L'état du terrain qui lui sera livré,

- Les contraintes relatives aux bâtiments mitoyens, les réseaux existants éventuels passant dans l’emprise de la parcelle, dans et hors de la zone chantier. Les contraintes relatives aux ouvrages existants conservés dans l'emprise du chantier. Les réseaux existants dans l’emprise de la parcelle et ne servant plus dans le cadre des travaux devront être déposés à la charge de l’entreprise du présent lot,

- Les modalités et difficultés de stationnement,

- Les accès et dessertes existants du chantier,

- Les possibilités d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- Les sujétions de règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public,

- Les plans des existants.

En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

- DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux donnée dans le Planning joint au Dossier de Consultation, sera considérée comme prise en compte par l’entrepreneur dans son offre de prix.

- OFFRE DE PRIX – MARCHE A « PRIX GLOBAL FORFAITAIRE »

Le marché « à prix global forfaitaire » est celui où les prestations demandées à l’entrepreneur sont parfaitement définies par le maître d'ouvrage, et où le prix global est fixé par l’entrepreneur en bloc et à l'avance.

Le dossier de consultation définit d'une manière précise l'objet du marché et les caractéristiques des travaux à prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparaît sur les documents du dossier de consultation des divergences, des omissions ou des erreurs, l’entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires auprès des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par l’entrepreneur doit correspondre à des travaux livrés entièrement terminés.

Ne peuvent pas être considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu à paiements complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maître d'ouvrage l'objet du marché en complet et parfait état d'achèvement.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé à l'offre de l’entrepreneur n'a pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de divergences, seul le montant porté sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le Maître d'Ouvrage.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception, l'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation des ouvrages.

Elle devra signaler toute erreur ou omission éventuelle, car elle ne pourra prétendre que celles-ci fassent l’objet d’une suspension de travaux ou d’une demande de supplément de prix. Toutes les précisions mentionnées sur les pièces graphiques, non décrites dans le CCTP sont dues par l’entreprise du présent lot. Au cas où la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu à interprétation, l’appréciation en revient d’autorité au Maître d’Œuvre.

Devront être exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des ouvrages, dans le respect des normes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l’ensemble de l’opération.

L’attention de l’entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu’un Bureau de Contrôle et un Coordinateur Sécurité Santé sont désignés par le Maître d’Ouvrage et que toutes leurs demandes sont à prendre en compte dans le cadre de son Marché Forfaitaire.

Les travaux comprendront tous les points évoqués au chapitre « Description des ouvrages » compris :

- Toutes fournitures et accessoires,

- Toutes les sujétions d’exécution,

- Le montage des matériaux,

- Echafaudages, agrès,

- Travaux à toute hauteur,

- Difficultés d’accès,

Seront également dus :

- Les coupes et découpes à la demande,

- Le nettoyage parfait des éléments posés,

- La protection des ouvrages contigus de ceux du présent lot, la réfection de ces ouvrages si nécessaire

- Les reprises, suites aux démolitions, dans les mêmes matériaux que l’existant.

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devant tous les travaux et fournitures nécessaires à la parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

En règle générale, l’attributaire du présent lot devra exécuter les poses, déposes, démolitions et réfections des parties ou éléments qui seront indispensables à la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour permettre le passage ou les ajustements des autres corps d’état, et ceci, jusqu’ont la réception des travaux.

- AUTOCONTROLE

Il est rappelé à l’entrepreneur que la Maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique interviennent ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d’exécution, de ce fait les personnes responsables de l’entreprise titulaire du présent marché à caractère global et forfaitaire qui sont en permanence sur le chantier doivent assurer leur autocontrôle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE les fiches autocontrôle à chaque étape de la construction.

- SECURITE et protection de la sante

Conformément à la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), l’entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordinateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix.

L’entrepreneur devra inclure dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes circulant et travaillant sur le site et transmettre à la Maîtrise d’Ouvrage et aux organismes concernés, les documents nécessaires au montage du dossier Sécurité (P.P.S.P.S., P.H.S., etc.). Il devra présenter ses documents P.P.S.P.S. avant toute intervention sur le chantier.

GENERALITES PLOMBERIE SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot après avoir étudié le descriptif est tenu de signaler au Maître d’œuvre les omissions aux règles générales de construction ainsi que les mises en oeuvre contraires aux D.T.U. et aux normes françaises éditées par le R.E.E.F. concernant son lot.

- EMPLACEMENT DES JOINTS DE TUYAUTERIE

Aucun joint de tuyauterie ou noeud de soudure ne devra être placé dans la traversée des murs, cloisons et planchers, à l'exception des joints de pipe de raccordements des cuvettes de W.C.

- CONTACTS ENTRE MATERIAUX

Il est rappelé que certains contacts de métal à certains matériaux de construction sont à éviter, par exemple, il ne faudra jamais poser du plomb sur la chaux hydraulique ou le ciment Portland.

- DILATATIONS

Les canalisations véhiculant de l'eau chaude doivent être établies en vue de ménager les effets de dilatation. Celles qui se trouvent au passage des joints de dilatation devront être établies en conséquence.

- ACOUSTIQUE

L'installation de plomberie sanitaire ne devra être la cause ni de la production ni de la propagation de bruits dans le bâtiment. A cet effet, le serrage de canalisation métallique ne se fera que par l'intermédiaire d'une bande ou d'un manchon de plastique ou de fibres.

D'autre part, les fourreaux de passage seront bourrés de fibres minérales après pose des tuyaux.

L'indice DS de la robinetterie utilisée tel qu'il résulte des méthodes d'essais CSTB, devra être de 25 dB minimum.

- PROTECTION PENDANT LES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des appareils et canalisations (patins de plâtre, vidanges pour le gel, etc...).

- DESINFECTION

L'entrepreneur devra faire désinfecter les canalisations avant leur mise en eau.

- COUDES

Les coudes au ¼ sont proscrits. Emploi au maximum des éléments de 2.00 et 3.00 m pour les canalisations d'évacuation.

- PLAQUETTES INDICATRICES

L'entrepreneur fournira et posera des plaquettes indicatrices gravées inoxydables dont le texte sera soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre.

- Sur les vannes de distribution d'eau froide,

- Sur les vannes de distribution d'eau chaude.

- DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, l'entrepreneur sera tenu de remettre au Maître d'œuvre:

- En 3 exemplaires une notice concernant le fonctionnement et l'entretien des appareils spéciaux de l'installation sanitaire ainsi que les dispositions à prendre pour assurer la mise en charge et la vidange des différentes canalisations.

- CHOIX DES MATERIAUX

### 17.01 - Canalisations :

* en tube cuivre SANCO garanti 30 ans :

- Distribution eau froide et chaude

* en tuyaux PVC :

- Ventilations primaires

### 17.02 - Robinetterie de marque HANSGROHE ou similaire

- Robinetterie d'eau chaude et d'eau froide normalisée, à tête céramique, 3/4 de tour, marque de qualité pour installations particulières aux logements.

- Robinetterie à passage direct, série bâtiment, pour les services généraux

- Les robinetteries répondront aux recommandations édictées par le CSTB. Elles seront de classe IB dans les conditions d'essais définies par les normes AFNOR - Indice DS supérieur à 25 DB (A). Les robinetteries des baignoires seront obligatoirement de classe E3.

### 17.03 - Appareils sanitaires de marque PORCHER ou similaire

- Les appareils sanitaires seront tous blancs.

- Les entreprises pourront proposer des appareils d'autres marques, mais de nature et caractéristiques strictement équivalents aux références stipulées au CCTP, mais seulement en variante. En tout état de cause, seul le Maître d'oeuvre a autorité pour juger de l'équivalence d'un produit par rapport à un autre.

GENERALITES CHAUFFAGE - VMC

- NOTE PRELIMINAIRE

L'entreprise du présent lot après avoir étudié le descriptif est tenu de signaler au Maître d'oeuvre les omissions aux règles générales de constructions ainsi que les mises en oeuvre contraires aux DTU et aux normes Françaises éditées par le REEF concernant son lot.

- ETUDES

### 19.01 - Etudes de conception technique

La mission du Maître d'oeuvre étant une mission dite "de Maîtrise d'oeuvre complète sans projet", l'étude technique est à la charge du présent lot.

Cette étude devra être réalisée, avant remise de l'offre, soit par le bureau d'étude de l'entreprise si celle-ci en possède un, soit par un BET spécialisé.

L'entreprise est tenue de faire part de toutes ses observations sur les options du présent CCTP avant remise de son offre (Cf. Clauses Techniques Générales TCE).

### 19.02 - Etudes coordination

Les études de coordination et de synthèse avec tous les autres lots, concernant les implantations des matériels et de canalisations correspondant au présent marché, sont à la charge de l'Entreprise titulaire du présent lot.

### 19.03 - Etudes exécution

Les études d'exécution sont à la charge de l'Entreprise titulaire du présent lot et seront effectués d'après les plans "ARCHITECTE" à l'échelle 1/50ème. Elles comprennent la fourniture des documents suivants :

- la liste des plans et documents avec la date de diffusion de chaque indice

- le planning d'avancement des études

- les plans guides de génie civil et les études nécessaires à la justification de toutes les demandes de réservation au lot génie civil

- les plans de montage et d'installation de matériels y compris les détails

- les plans des gaines techniques à l’échelle du 1/20e avec implantation de chaque réseau y compris la synthèse à réaliser par le présent lot .

- les notes de calcul, les spécifications techniques, les schémas électriques, les nomenclatures de câbles tels que définis dans le cahier des prescriptions communes électricité

- les diagrammes de distribution hydraulique

- les diagrammes fonctionnels des équipements de régulation

- les plans de raccordements des câbles avec tous les repérages (câbles, borniers, fils etc...)

- les nomenclatures de matériels

- les plans d'implantation des matériels, avec les repères

- les plans des implantations des tuyauteries de distribution avec les repères, dimensions et arases

- les notices de fonctionnement

- la constitution du dossier de plans des ouvrages exécutés

Toutes ces études tiendront compte :

- des mises à jour à apporter entre les plans contractuels du DCE et les plans d'exécution

- de toutes les demandes de modifications d'implantation des divers matériels pendant les études. Si au cours des études, l'Entreprise titulaire du présent lot est en attente d'un renseignement indispensable pour la poursuite de ses études, il lui appartiendra d'en avertir le Maître d'œuvre par écrit (fiche de renseignements) et de programmer sa réaction à ce sujet, afin d'obtenir l'information en temps utile.

- ESSAIS ET CONTROLES

Tous les essais propres à l'installation décrite dans le présent document sont à la charge de l'Entreprise titulaire du présent lot.

L'entreprise procédera à une vérification minutieuse de ses ouvrages exécutés.

Tout ouvrage négligé, non conforme aux plans ou aux diverses prescriptions du présent document, sera refusé.

Tous les ouvrages faisant l'objet de réserves émises par la Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise d'œuvre ou le Bureau de Contrôle devront être mis en conformité.

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer les essais, contrôles, vérifications et mettre à disposition la main d'oeuvre qualifiée et le matériel nécessaire pour les essais, vérifications et réceptions effectués par la Maîtrise d'œuvre ou par le bureau de contrôle, tels que défini ci-après.

Les fiches d'essais correspondant à ce chapitre, dûment remplies, seront remises au Maître d'œuvre avant la réception.

## 20.01 - Essais in situ propres au lot

A) Essais et contrôles de liaisons

Chaque liaison hydraulique devra faire l'objet d'un contrôle systématique.

Les essais d'étanchéité feront l'objet d'un constat signé par l'entreprise titulaire du présent lot et la Maîtrise d'œuvre, après 48 heures de mise en pression.

Les canalisations d'eau seront essayées sous pression d'eau à 1,5 fois la pression de service.

L'ensemble des processus et des résultats sera consigné sur des fiches COPREC.

Les essais de performances des équipements de chauffage et de VMC seront effectués selon la

procédure suivante

B) Essais d'étanchéité de circulation et de la dilatation

Après fonctionnement en température (eau chaude) il sera vérifié

- le maintien des surfaces de chauffe, matériels et canalisation sur leurs supports

- les dilatations, les efforts anormaux

- les procès verbaux des essais particuliers réalisés par les fabricants

C) Essais de fonctionnement en marche normale

Ces essais sont réalisés à la diligence de l'entreprise titulaire du présent lot et sous contrôle du Maître d'Ouvrage et ou son représentant au cours de la première saison de chauffage, la température extérieure étant comprise entre + 0° et + 5° (sauf décision contraires).

Les résultats de mesure seront indiqués sur les plans et transmis au Maître d'Ouvrage et au Maître d'oeuvre pour vérifications.

Il sera vérifié :

- la température de locaux qui devra être à + 1° C égale à la valeur contractuelle nécessaire, à 1,50 m de hauteur par rapport au sol

- les débits de ventilation qui devront être à + 10 % égaux aux valeurs réglementaires

- la bonne marche de la régulation, du matériel de contrôle et de mesure

D) Essais et vérifications COPREC

L'entreprise titulaire du présent lot effectuera ses essais et vérifications de fonctionnement et de performance de ses installations suivant les documents COPREC n° 1 et n° 2.

Note :

La réalisation de ces essais et vérification ne dispense pas des essais définis dans le présent CCTP.

La réception des ouvrages ne pourra être prononcée qu'après essais concluant la marche satisfaisante pendant la durée complète d'une période de chauffe normale.

L'entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une réception de fait pour un fonctionnement de l'installation qui pourrait être demandé pour les besoins de chantier et/ou exploitation des locaux.

E) Essais et contrôle des automatismes

Les automatismes électriques propres et internes au lot devront faire l'objet d'un contrôle précis.

## 20.02 - Essais in situ avec les autres lots

A) Essais alarmes techniques

Après avoir effectué les essais décrits dans les chapitres précédents, l'entreprise titulaire du présent lot effectuera en collaboration étroite avec le lot "Electricité " tous les essais correspondant à la vérification de informations transmises à la centrale d'alarmes.

B) Essais des liaisons "puissance"

Après avoir effectué les raccordements des câbles d'alimentation de ses tableaux, coffrets, ou équipements divers que le lot "courants forts" aura amenés, l'entreprise titulaire du présent lot effectuera en collaboration étroite avec le lot "courants forts", tous les essais correspondant à :

- la tension

- au sens des phases

- NON CONFORMITE

Dans le cas où les contrôles de conformité ou les essais révéleraient un élément non conforme ou l'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées et décrites dans le présent document, l'entreprise titulaire du présent lot remplacera ou portera remède à ses frais et sans augmentation des délais contractuels, les pièces, matériels ou éléments de l'installation concernée.

Après la remise en état de l'installation, les contrôles et essais sur le site seront de nouveau effectués.

Si ces nouveaux essais mettaient en évidence l'impossibilité définitive d'obtenir les résultats et les caractéristiques exigées, le Maître d'œuvre se réserve le droit, soit :

- d'appliquer à l'entreprise titulaire du présent lot des pénalités de non conformité. Le montant de ces pénalités étant fixé dans les conditions générales du marché.

- de refuser l'équipement non conforme et le faire remplacer par le titulaire du présent lot, ou par tout autre entreprise de son choix.

- GARANTIE

Au titre de la garantie, l'entreprise titulaire du présent lot devra les réparations et, éventuellement, les remplacements (fourniture et pose) gratuits de toute partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnue défectueuse.

Toutefois, la garantie ne s'appliquera ni aux pièces qui, par leur nature et leur fonction, peuvent être sujettes à une usure normale rapide ni aux détériorations et accidents résultant de négligences ou d'utilisation anormale de l'installation.

- CONTRAT D'ENTRETIEN

Sans objet.

- PRESTATIONS DUES AU TITRE DU PRESENT LOT

L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge :

- toutes les études de synthèse, de coordination, d'exécution et de détails telles que définies dans le présent document.

- la fourniture des plans et schémas, telle que définie dans le présent document.

- l'emballage, le transport de son matériel déchargé à pieds d'oeuvre.

- tous les travaux de percements, scellements, saignées, remises en état rendus nécessaires par son intervention.

- le contrôle de la bonne exécution des massifs, caniveaux, réservations, fourreautages, mise en place d'équipements qu'elle réclamera au génie civil ou autres corps d'état. Elle sera responsable de tout oubli ou exécution incorrecte.

- les reprises et raccords rendus nécessaires par des dégradations dues à son intervention sur les revêtements divers posés (peinture, revêtement muraux et de sol).

- tous les divers matériels obligatoires tels que définis dans le présent document.

- toutes les reconstitutions coupe-feu qui seront effectuées à l'aide de plâtre, laine de roche sur lattis, conformément au cahier des prescriptions communes électricités.

- la fourniture, la pose, les raccordements de tout le matériel décrit dans le présent document et nécessaire au fonctionnement complet de l'installation relative au présent marché.

- tous les essais et contrôles tels que définis dans le présent document. Lors des essais avec GRDF l’entreprise du présent lot aura à sa charge les essais à la flamme.

- la garantie telle que définie dans le présent document.

- MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

L'entreprise titulaire du présent lot veillera particulièrement à respecter les prescriptions mentionnées ci-après.

## 25.01 - Peinture

Toutes les pièces métalliques qui ne seront pas normalement graissés ou spécialement traitées, seront livrées avec une protection antirouille constituée d'une couche d'apprêt à haute teneur, appliquée après brossage et dégraissage, et éventuellement, après sablage à blanc.

Après installation, ces pièces seront peintes par l'entreprise titulaire du présent lot dans les conditions suivantes :

- retouches de peinture antirouille après brossage et dégraissage sur les parties rouillées

- deux couches de peinture glycérophtalique de finition sur l'ensemble des équipements. Les couleurs ne seront pas obligatoirement identiques pour tous les éléments et seront à choisir en accord avec le Maître d'œuvre.

Les différentes canalisations principales seront repérées conformément à la NFX 08.101.

Chaque canalisation sera peinte d'une teinte uniforme ou par anneaux disposés tous les mètres, caractérisant la nature du fluide transporté.

## 25.02 - Scellement

La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés ; il sera réalisé au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements seront interdits dans les ouvrages possédant une étanchéité.

## 25.03 - Fourreaux

Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1 cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation. Il fera saillie au moins de 0,5 cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3 cm sur le niveau du revêtement de sol.

## 25.04 - Isolation phonique des canalisations et gaines

Elle sera obtenue en interposant des matériaux inertes entre le fourreau et le tuyau et par serrage du tuyau au moyen de colliers munis de matière inerte compressible.

## 25.05 - Pose des canalisations

Avant mise en oeuvre, toutes les canalisations seront nettoyées et débarrassées de tout corps étranger.

Les joints de tuyauteries ou noeuds de soudure ne seront en aucun cas exécutés dans les traversées de murs, cloisons, planchers, etc.., sauf en ce qui concerne les joints de pipe de raccordement des cuvettes de WC. Les joints en caoutchouc, cuir, fibre, seront d'un seul morceau et après serrage, correspondant parfaitement au diamètre intérieur de la canalisation.

L'étanchéité des joints vissés sera obtenue à l'aide d'une tresse de filasse ou d'un joint équivalent et devra permettre un démontage facile.

Les canalisations seront parfaitement alignées en partie droite et façonnées de telle sorte que toute flexion ou torsion soit évitée à la pose. Le cintrage des tubes galvanisés ne s'effectuera en aucun cas à chaud.

Les canalisations à allure horizontale seront posées avec une pente minimum de 2 mm par mètre, permettant les purges d'air, pour les canalisations d'eau usée.

## 25.06 - Pose des gaines VMC

Avant mise en oeuvre, toutes les gaines seront nettoyées et débarrassées de tout corps étranger.

Les raccordements de gaines ne seront en aucun cas exécutés dans les traversées de murs, cloisons, planchers, etc..

L'étanchéité des joints vissés sera obtenue à l'aide d'une pâte à joint.

Les gaines seront parfaitement alignées en partie droite et façonnées de telles sorte que toute flexion ou torsion soit évitée à la pose.

Les supports et les espaces entre support seront calculés en fonction du poids de la gaine supportée.

Les gaines circulaires seront suspendues au moyen de bandes perforées en acier galvanisé, complétées par des pattes de liaison, munies de plots en caoutchouc antivibratiles.

Les gaines rectangulaires seront suspendues au moyen de pattes à visser sur flanc et de plots en caoutchouc pour les sections intérieures à 800 mm.

Pour les dimensions supérieures, les supports seront constitués par du profilé en acier galvanisé à chaud type console, pendard, ou "U", reliés aux fixations par plots antivibratiles. Les fixations seront réalisées à l'aide de vis et de chevilles à expansion ou scellement. Pour les dimensions supérieures à 800 mm, l'emploi des tiges filetées sera interdit.

## 25.07 - Colliers de fixation

Ils seront, soit emboutis, soit en feuillard galvanisé à deux boulons, soit à charnière, à contrepartie démontable et à large surface de contact.

Leurs queues auront une longueur et une robustesse pour supporter sans aucune déformation le poids des canalisations en charge.

## 25.08 - Canalisations en acier et acier galvanisé

Les assemblages s'effectueront par :

- raccord en fonte malléable, taraudé

- brides taraudées ou folles, avec collet battu sur tubes

- raccords lisses en fonte malléable par brassage capillaire à 800° après décapage à la pâte à braser et au moyen d'une baguette en laiton pour les tubes acier série extra légère.

- soudure autogène sur les tubes noirs

- soudure brasure sur les tubes galvanisés

Les filetages seront propres, les tubes nets et parfaitement affranchis aux deux extrémités. Les joints seront exécutés avec de la filasse fine et graissés avec une pâte.

Les tubes seront coupés au coupe-tube à mollettes ou à lames, l'emploi de la scie pourra être autorisé pour les petits diamètres. L'intérieur du tube sera ébavuré après coupe.

L'extérieur du tube sera chanfreiné.

Les tubes galvanisés ne pourront pas être travaillés à la forge.

La jonction des tubes d'acier avec des tubes de plomb ou de cuivre sera effectuée au moyen de brides ou de raccords démontables.

Les tubes posés en tranchée seront goudronnés ou protégés par des revêtements de jute asphalté, feutre bitumé, bandage spéciaux.

Acier

- tubes filetés ou « tubes à gaz »

- Soudés par rapprochement : 			∅ 15/21 à 50/60

- Sans soudure : 					∅ 70/76 à 131/139

- tubes en acier soudés, lisses série extra légère : 		∅ 10 à 60

- tubes en acier sans soudure laminés à chaud : 		pression d'épreuve 75 kg/cm3

Galvanisé

Ils seront galvanisés à chaud dans le zinc en fusion, leur revêtement sera homogène, sans solution de continuité et sans tache. Le poids de zinc sera au moins égal à 4 g/dm2.

## 25.09 - Canalisation cuivre

Elles seront lisses, parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme, et exemptes de rayure, paille, soufflure, crique, cendure, piqûre, doublure et de trace de limage.

Les tubes seront livrés, soit :

- En longueur droite - tubes écrouis

- En couronne - tube recuits ou très légèrement écrouis

Les parties façonnées seront recuites.

Les jonctions et les empattements seront exécutés par :

- assemblage des tubes, matriçage et emboîtage soudé

- raccord en alliage cuivreux à collets, à bague, à soudure capillaire.

Les tubes seront coupés au coupe-tube ou à la scie et cintrés à froid sans accessoires ou à chaud avec des ressorts intérieur ou extérieurs.

## 25.10 - Canalisations PVC

Elles ne présenteront aucune déformation, trace de choc, percussion.

Les raccords seront sans défaut ; les brides folles seront de la série PN 10 ; les colliers de fixation seront à contrepartie démontable, à queue longue et robuste de façon à supporter le poids de la canalisation en charge. Elles seront embouties jusqu'au ∅ 50 mm, et en feuillard galvanisé à deux boulons au-delà du ∅ 50 mm.

Les adhésifs seront à base de solvants de chlorure de polyvinyle surchloré.

La pose s'effectuera en évitant les efforts de flexion et de torsion des tubes. Des joints coulissants seront exécutés entre chaque point fixe et tous les 12 m au moins.

Les tubes seront éloignés des sources de chaleur de façon que leur température ne puisse être portée au-delà de 60°C. Ils seront protégés contre les chocs, par des fourreaux ou des gaines, chaque fois où ils seront exposés à ceux-ci.

Les tubes seront formés à chaud à une température variant entre 120 et 140°C et maintenus dans leur forme jusqu'à refroidissement.

Le cintrage à chaud sera obtenu par :

- étuve avec circulation d'air

- chauffage par rayonnement

- immersion dans un liquide

- chauffage direct à la flamme molle

- chauffage au chalumeau à air chaud

Afin d'éviter l'ovalisation et le plissage, il sera procédé :

- soit au remplissage avec du sable très fin préalablement chauffé

- soit à l'introduction d'un jonc en caoutchouc synthétique, d'un ressort métallique, d'un tuyau gonflable

- soit par air comprimé, avec demi-coquille, en atelier

L'emploi de la lampe à souder, du chalumeau oxyacétylénique ou à propane est interdit.

Le soudage à chaud réalisera une soudure autogène, avec matière d'apport, par chauffage à air chaud à une température de 200 à 220 °C.

Après soudage le tube ne présentera aucune aspérité intérieure.

Le soudage à froid s'effectuera à l'aide d'adhésifs.

Les coupes seront effectuées à la scie à dents, à la meule, etc.., le coupe-tube à molette et le chalumeau coupeur étant interdits.

## 25.11 - Gaines en acier galvanisé

Elles seront galvanisées à chaud dans le zinc en fusion leur revêtement sera homogène, sans solution de continuité et sans tâche, cristallisation sera régulière. Le poids du zinc sera au moins égal à 4g/dm2.

Elles devront être parfaitement lisses et étanches à l'intérieur et être raidies, pour éviter les vibrations et les flottements.

Les changements de sections seront réalisés sous un angle inférieur ou égal à 15°, dans le cas

contraire, ils seront munis d’autres directrices

Le raidissement pourra être réalisé par pintes de diamant pour les gaines dont la dimension du plus grand côté sera inférieure ou égal à 1m.

Pour les dimensions supérieures, il sera utilisé des profilés oméga fixés par rivets pops ou soudage

## 25.12 - Gaines rigides circulaires en acier galvanisé

Les gaines de section circulaire seront agrafées en hélice.

L'épaisseur des tôles sera proportionnelle à la section de passage :

Le rayon des coudes sera égal à 1, 5 fois le diamètre de la gaine.

L'assemblage des gaines de section circulaire sera réalisé par :

- raccords en tôle galvanisée emboîtée M/F

- brides soudées ou folles, avec collets battus sur gaines

Les gaines seront coupées à la scie ou la tronçonneuse. Elles seront ébarbées après coupe. La jonction des gaines en tôles d'acier galvanisée avec des équipements (ventilateurs, bouches, clapets coupe-feu), sera effectuée au moyen de gaines souples emboîtées.

Les gaines posées en tranchées seront goudronnées ou protégées par des revêtement asphaltés, feutre bitumé, bandages spéciaux.

## 25.13 - Gaines rigides rectangulaires en acier galvanisé

Les gaines de section rectangulaire seront construites par pliage et agrafage "Lock former".

L'épaisseur des tôles sera proportionnelle à la section de passage et à la pression maximale d'utilisation.

Le rayon des coudes sera égal à 1,5 fois la largeur de la gaine.

Les coudes seront munis d'aube directrice déterminée selon le manuel CARRIER 2ème partie (distribution de l'air).

L'assemblage des gaines sera réalisé par :

- coulisseaux et joint d'étanchéité pour les largeurs jusqu'à 1000 mm

- éclisses extérieures rivées pour les largeurs supérieures à 1000 mm

- par brides ou cadre soudées ou fixées par rivets pop.

Dans certains cas de surlongueur (réglage) elles seront coupées à la scie ou à la tronçonneuse. Elles seront ébarbées après coupe. La jonction des gaines en tôle galvanisée avec des équipements (ventilateurs, bouches, clapets coupe-feu) sera effectuée au moyen de brides de raccords démontables, ou de gaines souples à brides.

## 25.14 - Gaines souples (type A)

Classement réaction au feu : M1.

Le conduit sera composé d'une paroi en tissus de verre enduit de PVC, supportée par une armature constituée d'une spirale en fil d'acier à ressort enduit de PVC.

Les gaines seront livrées en couronnes, selon diamètres, de longueur standard de 6 ml.

Les raccordements seront effectués par simple emboîtement. La fixation sera réalisée par des colliers de serrage type monofil pour les installations basse-pression.

En cas de haute-pression, l'emboîtement de la gaine souple sur la pièce à raccorder sera effectué par 3 tours de ruban adhésif PVC puis consolidé par un collier fil.

L'assemblage de 2 longueurs de gaines souples de même diamètre sera réalisé par vissage d'un conduit dans l'autre. L'étanchéité étant assurée par 3 tours de ruban adhésif.

Les gaines seront coupées proprement au ciseau. Les arrêtes seront nettes.

Les gaines seront éloignées des sources de chaleur de façon que leur température ne puisse être portée au delà de 50°C.

Les gaines seront protégées contre les chocs, par des fourreaux ou des gaines, chaque fois ou elles seront exposées à ceux-ci.

## 25.15 - Gaines souples (type B)

Classement réaction au feu : MO.

Le conduit sera composé d'un feuillard ondulé en aluminium ou en acier galvanisé agrafé en spiral.

Les gaines seront livrées en longueur dite "comprimée de 3 ml".

Les raccordements des conduits seront effectués par emboîtement, mastic d'étanchéité et fixation par :

- gaine souple alu : collier fil, bande hardcast

- gaine souple galva : rivets ou vis, bande hardcast

- RECEPTION TECHNIQUE

L'entreprise du présent lot est responsable de la conformité de l'ensemble des éléments faisant partie intégrante des colonnes montantes des fluides de son marché.

A ce titre, il lui appartient:

## 26.01 - En phase études d'exécution

- de fournir tous les plans et notes de calculs demandés par les services concessionnaires,

- de communiquer aux autres corps d'états tous les renseignements et réservations nécessaires à la réalisation des ouvrages de génie civil et d'enveloppe,

- de participer aux études de synthèse avec les autres entreprises,

- de contrôler et viser avec "bon pour exécution" les plans des corps d'états réalisant les ouvrages de génie civil et d'enveloppe des locaux et gaines techniques.

## 26.02 - En phase de réalisation des travaux:

- de contrôler la bonne exécution des ouvrages de génie civil et d'enveloppe des locaux et gaines techniques par rapport aux exigences réglementaires,

- de signaler immédiatement toute non conformité à l'entreprise responsable et à la Maitrise d'œuvre,

- de réaliser ses propres travaux dans les délais suffisants pour permettre les vérifications d'usage par les services concessionnaires.

## 26.03 - En phase de finitions et de réception:

- de procéder à tous les auto-contrôles de ses ouvrages au fur et à mesure,

- de procéder au contrôle final des ouvrages réalisés par les autres corps d'état concourant à la conformité générale des installations, notamment dans les gaines colonnes montantes tout ce qui concerne les ventilations, calfeutrements, étanchéité à l'air et au feu, etc.

- de fournir, sans attendre leur demande, aux services concessionnaires et au contrôleur technique tous les documents et attestations exigés.

- d'informer les concessionnaires et le contrôleur technique de l'achèvement complet des ouvrages (colonnes montantes y compris leur enveloppe, etc.)

- de participer aux visites de contrôle organisées à sa diligence par les concessionnaires et le contrôleur technique. Lors des essais avec GRDF l’entreprise du présent lot aura à sa charge les essais à la flamme.

- de reprendre immédiatement toute non conformité signalée lors de ces visites et de s'assurer que les autres corps d'état éventuellement concernés en ont fait de même,

- de provoquer, sous sa responsabilité toutes contre visite nécessaire,

- de tenir informé de toutes ces démarches le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre.

Faute de se conformer à ces prescriptions l'entreprise du présent lot sera totalement responsable des conséquences.

- LIMITES DES PRESTATIONS ET ETENDUE DES TRAVAUX

NOTA : L’entreprise devra, avant remise de son offre, prendre contact avec les différents services concessionnaires pour avoir confirmation des dispositions précisées ci-dessus au niveau des branchements.

Elle devra signaler à la maîtrise d’oeuvre toutes les adaptations à apporter au CCTP ainsi que les incidences éventuelles sur les marchés des autres corps d’état.

Faute de se conformer à ces prescriptions, elle deviendra responsable des modifications et de leur incidence financière dont elle supportera entièrement la charge.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Votre offre devra répondre IMPERATIVEMENT à l’étude thermique fournie avec le dossier de consultation et prescriptions PROMOTELEC et DTU à respecter.

Tous les produits mis en œuvre sont NF impérativement (jusqu’au robinet des flotteurs wc)

1 - PLOMBERIE / SANITAIRE

  - – Neutralisation du circuit.

- Neutralisation du réseau d’eau froide et d’eau chaude

  - – Sanitaire robuste

- WC cuvette avec réservoir 3/6 LS EMILIE BLANC avec abattant (2U)

- Lavabo EMILIE BLANC VITRA 60 cm avec colonne (1U)

- Mitigeur chromé (4U)

- Paroi de douche 900x900 accès d’angle en verre

- Robinetterie encastrée de douche finition AXOR

- Mitigeur thermostatique avec inverseur chromé (douche et bain)

- Ensemble barre de douche et douchette

- Pomme de tête fixe galette D180

  - – Chauffage

- Dépose des radiateurs, mise à disposition du peintre

- Vérification et mise en service de la chaudière existante

- Vérification CE

- Remplacement de toutes les têtes thermostatiques (11U)

NOTE GENERALE

La liste des travaux établie dans ce CCTP n’est pas limitative.

L’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux en proposant dans son devis et à son initiative, des plus-values.

L'entreprise	Le Maître d'Ouvrage

(Lu et approuvé)	(Bon pour valoir marché)